Р.В. Хабибуллина, асп.; рук. Э.Р. Зверева д.т.н., проф.

(КГЭУ, г. Казань)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ТОПОЧНОГО МАЗУТА В СМЕСИ С ПРИСАДКАМИ

Природные топливно-энергетические ресурсы являются национальным достоянием России. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для устойчивого развития экономики страны. Согласно данным исследования российского рынка мазута, объем производства мазута в России в 2012 году составил более 70 млн.т. В структуре производства подавляющий объем занимает топочный мазут.

Помимо проблем с устаревшим оборудованием, которое присутствует на большинстве энергообъектов и работает на уровне КПД до 70%, существует актуальная проблема с качеством самого мазута.

Наряду с качественным ГОСТовским мазутом М100 на рынке присутствуют мазуты с утяжеленным фракционным составом, с большим процентом обводнения. Все это сказывается на эффективности подготовки и сгорания мазута в топке. Вязкость мазутов влияет на текучесть мазута, влияет на степень распыливания струи топлива и, следовательно, на полноту его сгорания. Степень распыливания топлива зависит от давления впрыска и скорости выхода струи на сопла, что в свою очередь зависит от вязкости топлива [1].

Наиболее распространенной маркой мазута в настоящее время является мазут марки М100.

В данной работе приведены результаты исследования влияния на вязкость топочного мазута марки М-100 присадки на основе карбонатного шлама [2], присадки Дипроксамин-157 при различных скоростях сдвига, а также приведен анализ полученных результатов.

Расчетные уравнения и результаты экспериментальных исследований с учетом погрешности эксперимента в графическом виде представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1. Зависимость динамической вязкости смеси мазута с Дипроксамином-157 от скорости сдвига при t=85˚C

■ - экспериментальные значения, линия – расчетная кривая

y(x)=−6,135707∗10−10∗x3+5,7032183∗10−7∗x2−1,6378102∗10−4∗x+0,0492664R2=0,9589272;σ=6,6293168∗10−4

где y(х) - динамическая вязкость при t=85˚C, Па*с, х – скорость сдвига, с-1, R2 – коэффициент детерминации, σ – стандартное отклонение.

Рисунок 2. Зависимость температуры застывания смеси мазута с присадкой на основе карбонатного шлама от скорости сдвига при t=85˚C

y(x)=8,2298444∗10−10∗x3−5,7085178∗10−7∗x2+1,1588851∗10−4∗x+0,0323845R2=0,9698783;σ=1,8202783∗10−4,

где y(х) - динамическая вязкость при t=85˚C, Па*с, х – скорость сдвига, с-1, R2 – коэффициент детерминации, σ – стандартное отклонение.

Рисунок 3. Зависимость температуры застывания чистого мазута М100 от концентрации присадки при t=85˚C

y(x)=−2,5059388∗10−10∗x3+7,2505859∗10−8∗x2+3,9092235∗10−6∗x+0,0410432R2=0,2080866;σ=9,7483128∗10−4,

где y(х) - динамическая вязкость при t=85˚C, Па*с, х – скорость сдвига, с-1, R2 – коэффициент детерминации, σ – стандартное отклонение.

С повышением скорости перемещения слоев топлива вязкость уменьшается до определенного предела.

Аномалия вязкости котельных топлив заключается в понижении вязкости после термообработки или соответствующего механического воздействия. Явление аномалии обусловлено присутствием в топочном мазуте высокомолекулярных алканов и асфальтено-смолистых веществ. По мере того, как скорость сдвига увеличивается, динамическая вязкость мазута уменьшается. Когда вся структура полностью разрушена, наблюдается минимальная вязкость.

По истечении некоторого времени пространственная структура углеводородов восстанавливается, и вязкость повышается, достигая первоначального значения [3]. Образование структуры значительно ухудшает прокачиваемость мазутов.

Как видно из рисунков 1 и 2 добавление присадок позволяет получить более низкие значения вязкости, в связи с этим уменьшаются энергетические затраты на подогрев мазута и на его перекачку по трубопроводам [4,5].

Отечественный и зарубежный опыт применения многофункциональных присадок к топочному мазуту показывает их безусловную целесообразность, а в случае сжигания низкокачественных мазутов – и необходимость, которая обусловлена переходом к углубленной переработке исходной нефти с целью увеличения выхода из нее легкого моторного топлива.

Библиографический список

- Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лашхи Л.И. Химмотология. М.: Химия, 1986.

- Зверева Э.Р., Ганина Л.В. Пат. 2363722 Российская Федерация. Присадка к мазуту /. - Опубл. 10.08.2009. Бюл. №22.

- Назмеев Ю.Г. Мазутные хозяйства ТЭС. М.: Издательство МЭИ, 2002.

- Зверева Э.Р., Ганина Л.В., Андрюшина И.А. Влияние присадки на эксплуатационные свойства топочных мазутов. Химия и технология топлив и масел. 2009. №5.

- Зверева Э.Р., Ганина Л.В., Андрюшина И.А. Экспериментальное исследование эффективности присадки к мазуту. Теплоэнергетика. 2010, №4.