А. Г. Игнатьев, студ.;

рук.   Л. В. Фетисов к. т. н., доц.

(КГЭУ, г. Казань)

#### ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

#### ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ

Эффективность использования энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)  является одной из актуальных тем на сегодняшний день. Регулярный рост тарифов на энергетические ресурсы (особенно на тепловую энергию) требует применения комплексных решений при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов.

Целью  данной  работы  является  достижение   оптимальных   производственно - экономических, технологических и технических параметров работы котельных установок, обеспечивающих тепловой энергией объекты ЖКХ, за счет внедрения автоматизированных систем управления (АСУ).

Автоматизированная система управления предназначена для управления работой технологического оборудования водогрейных котлов типа КВГМ в соответствии с технологическим регламентом и режимной картой.

Объектами контроля и управления АСУ являются:

- система подачи воздуха на горение;

- система подачи газа;

- система регулирования разрежения в топке;

- система регулирования уровня воды в барабане;

- система регулирования температуры воды на выходе котла.

Все приборы, датчики, преобразователи сигналов имеют унифицированный выходной сигнал (0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 0 - 10 В), погрешность измерения не более 1,0 %.

Исполнительные механизмы располагаются непосредственно у технологического оборудования.

Структура АСУ является иерархической и распределенной (рис.1). На нижнем уровне располагаются датчики давления, перепада давления, температуры, уровня и расхода теплоносителя, исполнительные механизмы, а также средства дистанционного управления (местные посты) исполнительными механизмами (задвижками, клапанами и др.), позволяющие оператору вести технологический процесс в ручном аварийном режиме или в процессе наладки.

Рис. 1. Структура АСУ

Логика управления реализуется на среднем уровне системы, где расположен основной модуль системы, базирующийся на промышленном программируемом контроллере производства Schneider Electric [1], оснащенном необходимыми устройствами ввода/вывода информации. Основной модуль представляет собой комплекс технических и программных средств.

Контроллер выполняет функции сбора, обработки информации, управления, регулирования и защиты котла от нештатных ситуаций, подачи предупредительной и аварийной сигнализации, блокировок. Конструктивно основной модуль контроллера установлен в отдельном шкафу со своим пультом управления и панелью для отображения параметров.

В состав шкафа входят все требуемые для функционирования блоки и модули контроллера [2], а также релейно-контакторная аппаратура управления исполнительными устройствами (при невысокой функциональности системы).

В верхний уровень системы входят средства, выполняющие функции отображения информации в различной форме, ее архивирование и запись, а также функции дистанционного управления основным модулем контроллера путем прямого регулирования исполнительных устройств или изменения параметров и уставок регулирования исполнительных устройств.

Техническим средством реализации верхнего уровня является автоматизированное рабочее место оператора на базе персонального компьютера.

Операторская станция устанавливается на центральном посту управления котлом и связана с основным контроллерным модулем по сети Ethernet.

Годовой экономический эффект от внедрения автоматики исчисляется по формуле [3]:

Эф=(С1−С2)⋅Qвыргод−Ен⋅К

Где С1,С2– себестоимость 1 Гкал до внедрения автоматизированной системы  и после внедрения соответственно (руб),С1=1033,7 руб,С2=977,77 руб; Qвыргод– годовой полезный отпуск тепла потребителям (Гкал), Qвыргод=449000 Гкал;К – капитальные затраты на автоматизацию (руб), К=1086606 руб; ЕН – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений = 0,15, таким образом:

Эф=(С1−С2)⋅Qвыргод−Ен⋅К=249496 руб.

Срок окупаемости капитальных вложений равен:

Т=КЭФ=1086606249496=4,35 года

Библиографический список

- http://www.mka.ru/?p=41769;

- Автоматизированные системы управления  http://www.rsys.ru;

- Библиотека хозяйственного руководителя. Экономика предприятия: Учебник – 2-е изд. / Семенов В.Н., Баев И.А.