М.В. Конюшин, студ.; рук. В.Д.Гаев к.т.н.

(ФГБОУ «СПбГПУ», г. Санкт-Петербург)

Анализ конструкций подогревателей низкого давления смешивающего типа паротурбинных установок большой мощности для АЭС

В подогревателях низкого давления смешивающего типа конденсация греющего пара происходит при непосредственном контакте теплоносителей. Основное условие эффективной работы смешивающих подогревателей – обеспечение равномерного распределения в аппарате взаимодействующих фаз (пара и воды) за счет либо дробления воды в паровом пространстве, либо ввода пара под слой воды. Равномерное распределение воды производится с помощью перфорированных тарелок (лотков), различных разбрызгивающих сопл, упорядоченной и неупорядоченной насадок и пр. Дробление воды может осуществляться как при избыточном давлении, так и при свободном сливе ее внутри аппарата. Для дробления используется и энергия парового потока.[1]

Так как температура воды на входе в подогреватель значительно ниже (иногда на 50-60 ºС) температуры насыщения греющего пара, в нем, как правило, используется распределение воды в паровом пространстве, а подвод пара под слой воды применяется только в отдельных случаях для ее догрева и деаэрации [2]

Рассматривая смешивающие подогреватели для турбоустановок АЭС мощностью 1000 МВт [3], можно сформулировать следующее - для эффективности и надежности работы смешивающего подогревателя в его составе должны быть следующие элементы:

конденсатосборник, отделенный перегородкой от собственно подогревателя и предназначенный для окончательной деаэрации основного конденсата и обеспечения нормальной работы конденсатных насосов второй ступени;

переливное устройство, исключающее затопление аппарат в аварийной ситуации (останов насосов откачки конденсата, отказ системы регулирования уровня конденсата в аппарате и др.). Переливное устройство связано с конденсатором безарматурной линией с гидрозатвором;

обратные клапаны на входе греющего пара в аппарат, исключающий обратный поток пара из аппарата в турбину при сбросе нагрузки турбины. В случае поломки обратного парового клапана влажность обратного потока пара не будет опасной для лопаточного аппарата турбины благодаря специальной перегородке, ограничивающей интенсивность вскипания конденсата в конденсатосборнике.

Как сказано в [2], характерными недостатками системы регенерации низкого давления являются: большая разветвленность трубопроводов вакуумной системы и связанные с этим присосы воздуха; неполное использование тепла перегретого пара; высокая стоимость оборудования и арматуры. В связи с этим, из общей недовыработки электроэнергии на систему регенерации низкого давления приходится 8-10%.[4]

Однако, в соответствии с [2,4], оказывается, что при концентрации воздуха 0,1…0,3% у первого поверхностного подогревателя низкого давления увеличивается недогрев, смешивающий же подогреватель – обеспечивает нагрев при содержании воздуха в паре до 0,4%.

На основании вышеизложенного, можно говорить о большей эффективности применения смешивающих подогревателей в вакуумной части системы регенерации, нежели поверхностных подогревателей, однако, как показали испытания [2], максимальная тепловая эффективность тепловой схемы паротурбинных установок достигается в схемах с одним смешивающим подогревателем ПНД-2, при условии, что в поверхностном ПНД-1 снижена величина недогрева до расчетной.

Комбинированные системы регенерации низкого давления со встроенным в конденсатор ПНД-1 и смешивающими ПНД-2(3) в последние годы нашли широкое распространение. Примером тому служат уже эксплуатирующие блоки с турбоустановкой К-1000-60/3000 Тяньваньской АЭС в Китае, Калининской АЭС, строящиеся блоки Белоярской АЭС, Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2  и др. [2].

Однако в настоящее время существуют некоторые сложности в анализе конструкций подогревателей низкого давления смешивающего типа, с целью повышения их работоспособности.

Одной из таких проблем является неоднозначность толкования расчетных зависимостей.

При попытке выполнения теплового и гидравлического расчетов ПНД-2 смешивающего типа проекта Белорусской АЭС, в соответствии с [6], были найдены неоднозначные результаты.

Это связано с тем, что при анализе существующих расчетных зависимостей, было выяснено, что зависимости, предложенные в [6], несколько отличаются от зависимостей, предложенных в [5].

Однако оба варианта зависимостей были предложены 
ОАО «НПО ЦКТИ», что вносит некоторое непонимание. Существует возможность, что в одном из вариантов вкралась ошибка, в связи с чем, было проверены более поздние издания. В результате проверки было выяснено, что в такого рода изданиях приведены зависимости из [5], хотя официальным документом считается [6].

В качестве проверки, были проведены расчеты ПНД-2 проекта Ленинградской АЭС-2 (проекта-аналога Белорусской АЭС), по программе, выполненной на языке программирования C#, составленной на основании зависимостей, приведенных в [6] с возможностью проведения расчета по [5].

При использовании вышеописанной программы были найдены результаты, достаточно близкие друг к другу и к достоверным показателям, приведенных в теплогидравлических расчетах выполненных ОАО «НПО ЦКТИ».

Однако было бы желательным проверить найденные результаты путем использования метода конечных элементов и проведением эксперимента.

Не однозначной остается и деаэрирующая способность подогревателей низкого давления смешивающего типа.

Как показывает опыт эксплуатации на Калининской АЭС, бл.4, в тракте основного конденсата концентрация газов выше нормативных значений. Одной из причин, как было выяснено, является недостаточная деаэрирущая способность ПНД-2 смешивающего типа.

В связи с возможностью возникновения данной проблемы на энергоблоках Белорусской АЭС, был проведен расчет деаэрирующей способности ПНД-2 смешивающего типа, в соответствии с зависимостями, приведенными в [1].

Как показывают расчеты и опыт эксплуатации конденсаторов паротурбинных установок, деаэрирующая способность конденсатора позволяет получить концентрацию кислорода в основном конденсате на уровне 10 мкг/кг. Примем данное значение в качестве концентрации кислорода при входе в подогреватель смешивающего типа ПНД-2.

Тогда, после первого отсека концентрация кислорода достигнет значения 8 мкг/кг, после второго 6 мкг/кг. Как видно из результатов, деаэрация на струях не слишком эффективна. Рассмотрим деаэрацию на барботажном устройстве.

При анализе существующих зависимостей в [1] было выяснено, что приведенные зависимости подходят для незатопляемого барботажного устройства, что не имеет место в рассматриваемом смешивающем подогревателе. Тем самым встает вопрос о необходимости дальнейших исследований барботажной ступени подогревателя. Возможно, изменение конструкции или параметров подводящих сред улучшит деаэрирующую способность подогревателя.

На основании выполненной работы можно сделать вывод о неоднозначности конструкции смешивающих подогревателей низкого давления и необходимости их дальнейшего исследования.

Найденные в рамках работы результаты могут использоваться в качестве основы для дальнейших исследований конструкций подогревателей низкого давления смешивающего типа паротурбинных установок большой мощности для АЭС, с целью улучшения их конструкции и соответственно повышения работоспособности подогревателей.

Библиографический список

- Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок/ Ю.М. Бродов и др. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 480 с.

- Сухоруков Ю.М. Повышение эффективности работы смешивающих подогревателей в системах регенерации паровых турбин: автореф. Дис. … канд. техн. наук: 05.14.14/ Сухоруков Юрий Германович – СПб., 2009.-23 с.

- «Теплообменное оборудование отечественных турбоустановок АЭС»//Ермолов В.Ф. и др.//Теплоэнергетика, №2, 2003 г.

- «Некоторые вопросы повышения экономичности системы регенерации низкого давления паровых турбин»//Сухоруков Ю.Г. и др.//Теплоэнергетика, №12, 2008 г.

- Ермолов В.Ф. и др. Смешивающие подогреватели паровых турбин – М.: Энергоатомиздат, 1982. - 208 с.

- РТМ 108.038.03-83 Подогреватели регенеративные смешивающие и схемы их включения. Расчет, проектирование и эксплуатация.