Г.В. Квашнина, аспирантка

(ЛГТУ, г. Липецк)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Существующие методы обеспечения безотказности систем электроснабжения предусматривают введение избыточных мощностей, что ведет к росту объёмов энергопотребления и эксплуатационных расходов. Распространённым способом повышения надёжности функционирования систем электроснабжения является введение избыточностей. Широко используется в электроснабжении структурное резервирование [1]. Недостатками структурной избыточности являются потребность в большом числе элементов, подвергающихся резервированию, и высоконадежных переключающих элементов. Это вызывает противоречие между требованием к снижению эксплуатационных расходов  на содержание и покупку резервного оборудования и требованием к обеспечению безаварийности эксплуатации, что в условиях износа существующего оборудования и роста электропотребления требует как раз наличие резервных мощностей. Разработка способов решения данной проблемы рассматривается при частичной поддержке программы УМНИК по проекту «Аппаратный комплекс оценки и оптимизации функционирования высоковольтного оборудования».

Одним из путей снижения эксплуатационных расходов при одновременном сохранении безаварийности работы является использование в системах временной избыточности (резервирования) [2-4]. Оно подразумевает создание запаса времени, необходимого для выполнения технологических функций объекта в случае отказа в работоспособности основной питающей линии. В течение создаваемого временного интервала происходит возобновление прерванного в результате отказа функционирования системы. Один из способов осуществления временного резервирования – использование накопителей энергии. В качестве устройства для накопления электрического заряда в системе может быть использован автономный источник тока (далее «накопитель»). Выбор типа накопителя, уровня требуемой мощности и ресурса его работы зависят от эксплуатационных параметров резервируемой схемы [5].

Расчет изменения безотказности системы при установке накопителя целесообразно рассматривать для двух случаев: для постоянного резервирования и резервирования замещением [6]. При постоянном резервировании вероятность безотказной работы системы соответствует

где λ – интенсивность отказов системы, t – наработка элементов системы, 2 – кратность резервирования.

В случае резервирования замещением вероятность работы находится согласно:

где λн – интенсивность отказов накопителя.

В качестве объекта для оценки изменения безотказности при использовании накопителя проанализируем показатели отходящих линий 6 кВ типовой схемы подстанции. Для расчетного участка выделим элементы: шины 6 кВ, шинный разъединитель, масленый выключатель, линейный разъединитель, кабельная линия 6 кВ, а также устройства защиты (рис. 1). Показатели надежности определены на основании статистических данных.

Рис. 1. Электрическая схема (а) и блок-схема (б) рассматриваемого участка сети

Предположим, что с целью повышения безотказности, вся рассматриваемая последовательная цепочка зарезервирована автономным источником питания с заданным значением вероятности работы. Получили данные, отражающие влияние использования резерва в данной системе (таблица 1)

Таблица 2. Параметры электрической цепи рис. 3 до и после внедрения избыточности

|  | Исходная система | Постоянное резервирование | Резервирование замещением |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность работы | 0,999137 | 0,999997 | 0,999998 |
| Вероятность отказа | 8,63×10-4 | 3×10-5 | 2×10-5 |
| Доля снижения вероятности отказа системы, % | – | 2,68 | 4,11 |

Для резервного питания потребителей от автономных источников, могут быть использованы различные типы накопителей. При этом для временного резервирования электроприёмников II категории наиболее предпочтительным представляется использование аккумуляторов, надежность и срок службы которых во многом зависят от их ёмкости. Использование избыточной ёмкости аккумулятора сопровождается не только увеличением продолжительности его разряда на нагрузку, но и ужесточает требования к циклу заряда/перезаряда, в частности к величине токов и времени заряда, т.к. продолжительная работа аккумулятора в режиме неполного заряда резко снижает срок его службы. Поэтому для повышения срока службы аккумуляторов в случае их использования в качестве накопителей ёмкость аккумуляторов желательно выбирать из требования минимально допустимого времени их разряда. В то же время продолжительность работы накопителя на нагрузку в значительной степени влияет на надежность работы системы с временным резервированием.

Таким образом выявлено, что введение временной избыточности позволяет снизить вероятность отказа системы. Для выбранной в качестве примера схемы при постоянном резервировании вероятность отказа снижается на 2,68%, а при резервировании замещением – на 4,11%. При этом для достижения необходимого уровня надежности системы введением временного резервирования возможно варьировать как параметры самой системы, так и время разряда накопителя.

Библиографический список

1. Шпиганович А.Н., Пестунов В.А. Повышение эффективности функционирования систем электроснабжения. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, Липецк: ЛГТУ, 2004. 281 с.

2. Шпиганович А.А., Ляпин С.А., Квашнина Г.В. Формирование параметров элементов, определяющих функционирование технических систем. Вести высших учебных заведений Черноземья, 2012. №1 (27). С. 3–5.

3. Квашнина Г.В. Повышение эффективности функционирования сложных систем посредством применения избыточностей: мат-лы XVII Междунар. науч.-техн. конф. «Состояние и перспективы развития электротехнологии» (Бенардосовские чтения). Т1.  Иваново, 2013.  С.240–242

4. Квашнина Г.В., Шпиганович А.Н. Временное резервирование как актуальный способ повышения эффективности сложных систем: мат-лы Междунар. заочной науч.-практ. конф.  Липецк, 2013. С. 25-27

5. Чащин Е.А., Бадалян Н.П., Балашова С.А., Митрофанов А.А. Введение в специальность: учебно-методическое пособие. Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева», 2012. 368 с.

6. Матвеевский В.Р. Надежность технических систем: учебное пособие.  М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2002.  113 с.