Пасканный А.Я., магист,; рук. Ус А.Г. к.т.н., доцент

(ГГТУ, г.Гомель)

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЭВМ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ УСТАНОВОК КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ИХ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В начале индустриализации в 30-х годах Электропром предложил совмещать технико-экономические показатели компенсирующих установок с показателями электроснабжения предприятия. Действительно, протекающий реактивный ток вызывает потери мощности и энергии в линиях и трансформаторах электрических сетей. Минимизируя вес цветного металла на устройство системы электроснабжения промышленного предприятия с учетом стоимости оборудования сетей, было подсчитано, например, что увеличение cos φ с 0,6 до 0,9 приводит к уменьшению мощности подстанций на 14 % и уменьшению их числа на 26 %. Децентрализованная установка конденсаторов в определенных местах на напряжении до 1кВ — всегда наивыгоднейшее экономическое решение.

Однако в то время приоритет отдавался промышленным предприятиям. Считалось допустимым для предприятия работать на границе раздела предприятие—энергосистема (6УР) с cos φ на уровне 0,85, полагая при этом устойчивыми установившиеся режимы синхронных генераторов локальных энергосистем. За повышение cos φ выше этой величины давалась скидка с тарифа за потребляемую активную энергию, за понижение — надбавка. Был период, когда предприятие не поощрялось и не наказывалось, имея cos φ в пределах 0,92—0,95 при питании от сетевых районных подстанций, сохраняя возможность работать с cos φ =0,85 при питании на генераторном напряжении с шин ТЭЦ (ГРЭС).

Установку на предприятиях компенсирующего оборудования (статических конденсаторов, синхронных компенсаторов и др.) выполняли только с разрешения энергетические системы. Если она запрещала установку на предприятиях компенсирующего оборудования (что определялось режимом работы узла нагрузки), а коэффициент мощности электроустановок предприятий не достигал величины 0,85, то предприятие освобождалось от надбавки. Существовала особая нормируемая льгота, если предприятие с разрешения энергетической системы повышало средневзвешенный коэффициент мощности посредством синхронных компенсаторов (используя генераторы промышленных электрический станций или синхронизацию асинхронных двигателей).

Энергетическая система разрешала отдельным предприятиям, питающимся от шин электрический станций, иметь пониженную величину коэффициента мощности в пределах 0,84-0,75, если использованы все возможности для улучшения коэффициента мощности за счет рационализации электрохозяйства, а установка компенсирующих устройств не допускалась.

Отдача в сеть энергетической системы потребителем  излишней реактивной энергии разрешалась только с согласия энергетической системы с необходимостью иметь обязательный раздельный учет получаемой и отдаваемой в сеть реактивной энергии. Отпуск в сеть оплачивала энергетическая система по плановой себестоимости потребителя, калькуляция согласовывалась с Министерство Энергетики [1].

В настоящее время энергетическая система не устанавливает ограничения на потребление реактивной энергии. И предприятия не платят за реактивную мощность и энергию, но проблема компенсации реактивной энергии остается актуальной.

Компенсация реактивной мощности особенно актуальна для промышленных предприятий. Мероприятия по компенсации реактивной мощности на предприятии позволяют:

- уменьшить электрическую нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы,

- уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего сечения или увеличивать пропускную способность по активной мощности,

- улучшить качество электроэнергии у электроприемников (за счёт уменьшения искажения формы напряжения и потерь напряжения),

- уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов в цепях,

- снизить расходы на электроэнергию (за счет уменьшения потерь ее в системе электроснабжения).

На предприятиях находящихся в эксплуатации продолжительное время потребление реактивной мощности, зачастую, изменяется. Для выбора мощности компенсирующих устройств на таких предприятиях целесообразно принять критерий минимума потерь электроэнергии.

В программе для ПЭВМ по компенсации реактивной мощности расчет мощности компенсирующих устройств предлагается выполнять в соответствии с РТМ 36.18.32.6-92, распределение мощности КУ – по критерию минимума потерь активной энергии. В связи с тем, что электрические сети промышленных предприятий выполняются в основном по разомкнутым схемам, предлагается представлять их в памяти ЭВМ одним из эффективных методов – методом вторых адресных отображений.

Библиографический список

- URL: http://www.energyfuture.ru/reaktivnaya-moshhnost-i-ee-kompensaciya-istoriya-voprosa.html